Данная форма, утвержденная Приказом Минэнерго РФ от 27.06.2003 N 259, введена в действие 27 июня 2003 года.

Утверждена

Приказом

Министерства энергетики

Российской Федерации

от 27 июня 2003 г. N 259

Форма 21Э

___________________________________________         Срок хранения:

(наименование эксплуатационной организации)           постоянно

АКТ-НАРЯД N ___________

НА ПЕРВИЧНЫЙ ПУСК ГАЗА В ГАЗОПРОВОДЫ И ГАЗОИСПОЛЬЗУЮЩЕЕ

ОБОРУДОВАНИЕ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ

"__"________________ 200_ г.

Наименование эксплуатационной организации ____________________

Адрес места производства работ _______________________________

______________________________________________________________

Должность, Ф.И.О. руководителя работ, получившего наряд ______

Состав бригады:

а) ___________________________________________________________

б) ___________________________________________________________

в) ___________________________________________________________

г) ___________________________________________________________

(должность, Ф.И.О.)

Дата и время начала работ ____________________________________

Дата и время окончания работ _________________________________

Технологическая   последовательность   основных  операций  при

выполнении работ:

- проверить внешним осмотром вводной и внутренние газопроводы,

отключающие    устройства,    газовые   приборы   и  оборудование,

соответствие выполненного монтажа проекту;

- проверить наличие заглушек после  отключающих  устройств  на

вводе и на внутренних газопроводах;

- произвести контрольную опрессовку внутренних газопроводов  и

газового   оборудования  воздухом  давлением  500   даПа.  Падение

давления в течение 5 мин. не должно превышать 20 даПа;

- присоединить внутренний газопровод к газовому вводу;

- произвести пуск газа, первый розжиг газа  и  пусконаладочные

работы (регулировку горения газа).

По окончании пуска газа в  заселенные  квартиры  жилых  зданий

произвести инструктаж владельцев (нанимателей, арендаторов)  жилых

домов и квартир по правилам  безопасного  пользования  газом.  При

пуске   газа   до   заселения  передать  газовое  оборудование  на

сохранность    по    акту   владельцу   дома   или   представителю

жилищно-эксплуатационной организации. Принятые меры безопасности:

- в местах, где оборудование отсоединено, отключающая арматура

закрыта с установкой заглушек;

- место соединения внутреннего газопровода  с  газовым  вводом

проверено на герметичность мыльной эмульсией (прибором);

- обеспечен безопасный сброс газовоздушной смеси при  продувке

газопроводов газом;

- до окончания продувки удалены посторонние из помещений,  где

установлены газовые приборы и оборудование, помещения  проветрены,

лица, участвующие  в  выполнении  работ,  жильцы  предупреждены  о

недопустимости    зажигания   огня,   включения   электроприборов,

выключателей и т.п.

Готовность средств общей и индивидуальной защиты _____________

(перечень

_______________ проверена ________________________________________

средств защиты)              (должность, Ф.И.О., подпись лица,

проводившего проверку)

Инструктаж по правилам  безопасного  производства  газоопасных

работ от руководителя  пусковой бригады  получили  и  подтверждаем

своей подписью:

а) ___________________________________________________________

б) ___________________________________________________________

в) ___________________________________________________________

(подпись, должность, Ф.И.О.)

Наряд выдал __________________________________________________

(подпись, должность, Ф.И.О.)

"__"________ 200_ г.

Наряд получил ________________________________________________

(подпись, должность, Ф.И.О.)

"__"________ 200_ г.

Наряд продлен с "__"__________ 200_ г. по "__"________ 200_ г.

по причине ___________________________________________________

изменения в составе бригады: _________________________________

__________________________________________________________________

(подпись, должность, Ф.И.О.)

Заключения руководителя по окончании работ:

газ пущен в газовые приборы и оборудование

| No. п/п | Наименование газовых приборов и оборудования, приборы учета расхода газа | Коли- чест- во | Завод-изготовитель, тип, марка | Номера квартир |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Газовые плиты |  |  |  |
| 2 | Водонагреватели, котлы |  |  |  |

газ не пущен _________________________________________________

(причины, наличие опломбирования, номера квартир

жилых зданий)

устный   инструктаж   с  выдачей  инструкций  по  безопасному

пользованию   газом   проведен  (заполняется  при  пуске  газа  в

заселенные квартиры жилых зданий)

| No. квартир | Ф.И.О. абонента | Подпись абонента |
| --- | --- | --- |

Представитель собственника ___________________________________

(подпись, должность, Ф.И.О., дата)

С   момента   подписания   настоящего   акта   газопроводы   и

газоиспользующее    оборудование    считаются    находящимися    в

эксплуатации.

Руководитель работ по

пуску газа ___________________________________________________

(подпись, должность, Ф.И.О., дата)

Заказчик _____________________________________________________

(подпись, должность, Ф.И.О., дата)