Приложение

к Правилам технической эксплуатации

и требованиям безопасности труда

в газовом хозяйстве Российской Федерации

Форма 23-э

Срок хранения:

постоянно

АКТ-НАРЯД N _______

НА ПЕРВИЧНЫЙ ПУСК ГАЗА В ГАЗОВОЕ

ОБОРУДОВАНИЕ ЖИЛЫХ ДОМОВ

"__" _______________ 199_ г.

1. Наименование предприятия газового хозяйства ___________________

__________________________________________________________________

2. Адрес места производства работ ________________________________

__________________________________________________________________

3. Должность,   Ф.И.О.   ответственного    производителя    работ,

получивших наряд _________________________________________________

4. Состав бригады: 1. ____________________________________________

2. ____________________________________________

3. ____________________________________________

4. ____________________________________________

(Ф.И.О.)

5. Дата и время начала работ _____________________________________

Дата и время окончания работ _____________________________________

6. Технологическая последовательность выполнения работ:

- проверить  путем  внешнего  осмотра  внутренние газопроводы,

запорные  устройства  и   оборудование,   а   также   соответствие

выполненного монтажа проекту (нормали, эскизу);

- проверить наличие заглушек после кранов на вводе;

- произвести  контрольное  испытание внутренних газопроводов и

газового оборудования на герметичность воздухом давлением 500 даПа

(500 мм вод. ст.);

- падение давления в течение 5 мин.  не  должно  превышать  20

даПа (20 мм вод. ст.);

- произвести пуск газа в газовое оборудование в соответствии с

технологической  инструкцией  N ______  и  последующую регулировку

работы оборудования.

По окончании  пуска  газа  произвести инструктаж ответственных

квартиросъемщиков  или  владельцев  жилых  домов  и  квартир   под

расписку  по правилам безопасного пользования газовыми приборами с

вручением инструкций.

При пуске  газа  до заселения передать газовое оборудование на

сохранность   по   акту   представителю   жилищно-эксплуатационной

организации (ответственному за газовое хозяйство).

7. Работа  разрешается  при  выполнении  следующих  основных   мер

безопасности:

- газопроводы и оборудование  смонтированы  в  соответствии  с

проектом; в местах, где оборудование отсоединено, краны на опусках

закрыты с установкой заглушек;

- после   соединения   внутреннего   газопровода  с  подземным

проверена герметичность соединения мыльной эмульсией или прибором;

- обеспечен  безопасный сброс газовоздушной смеси при продувке

газопроводов газом;

- удалены  посторонние (жильцы) из помещения,  где установлены

приборы, до окончания продувки;

- соблюдены    другие   меры   безопасности,   предусмотренные

инструкцией.

8. Средства общей и индивидуальной защиты, необходимые бригаде:

__________________________________________________________________

9. Инструктаж по правилам  безопасности  производства  газоопасных

работ  от  руководителя  пусковой  бригады получили и подтверждаем

своей подписью:

1. ____________________________________________

2. ____________________________________________

3. ____________________________________________

(подпись, должность, Ф.И.О.)

10. Наряд выдал __________________________________________________

(подпись, должность, Ф.И.О.)

"__" _______________ 199_ г.

Наряд получил ________________________________________________

(подпись, должность, Ф.И.О.)

"__" _______________ 199_ г.

11. Наряд продлен с "__" _________________________________ 199_ г.

по "__"_________________________ 199_ г. по причине ______________

________________________ изменения в составе бригады:

1. _______________________________________________________________

2. _______________________________________________________________

(подпись, должность, Ф.И.О.)

12. Газ пущен в газовые приборы _________________________ квартир:

| N п/п | Наименование газовых приборов | Количество | Завод-изгото- витель, тип, марка | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |

1. Газовые плиты

2. Водонагреватели:

а) емкостные

б) проточные

13. Расписка  абонентов  в   получении   устного   инструктажа   и

инструкций по безопасному пользованию газовыми приборами:

| N квартир | Газовые приборы |  |  |  |  |  | Ф.И.О. абонента | Подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | плиты |  |  | водонагреватели |  |  |  |  |
|  | 2-кон- фороч- ные | 3-кон- фороч- ные | 4-кон- фороч- ные |  |  |  |  |  |

14. Заключение руководителя работ по их окончании:

а) результат контрольной опрессовки ______________________________

__________________________________________________________________

б) квартиры,   в   которые   не   пущен   газ   (причины,  наличие

опломбирования) __________________________________________________

Ответственное лицо за сохранность газового оборудования:

__________________________________________________________________

(подпись, должность, Ф.И.О., дата)

С момента подписания настоящего акта газовое оборудование дома

считается находящимся в эксплуатации.

Представитель газового хозяйства _________________________________

(подпись, должность, Ф.И.О., дата)

Домовладелец                 _____________________________________

(подпись, должность, Ф.И.О., дата)