Приложение 8

к Методическим указаниям

по организации учета топлива

на тепловых электростанциях

Форма ТТ-10

____________________________

(электростанция, код)

АКТ No. ________

ПРИЕМКИ ЖИДКОГО ТОПЛИВА, ПОСТУПИВШЕГО ПО ТРУБОПРОВОДУ

ИЛИ ВОДНЫМ ТРАНСПОРТОМ И ПРИНЯТОГО ________________

(дата, месяц)

199_ Г. ОБМЕРОМ В РЕЗЕРВУАРАХ

| Топливо |  | Грузоот- правитель |  | Поставщик |  | Номер наклад- ной | Данные поставщика о топливе |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| наи- мено- вание | код | наи- мено- вание | код | наи- мено- вание | код |  | масса, т | влаж- ность, % | плотность при темпера- туре 20 °C, т/куб. м |
|  |  |  |  |  |  | 217 |  |  |  |

Пример заполнения

| Номер резер- вуара | Результаты измерений |  |  |  |  |  |  |  | Фактичес- кая масса принятого топлива, т (гр. 6 x гр. 8) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | до перекачки |  | после перекачки |  | объем перекачен- ного топ- лива, куб. м (гр. 5 - гр. 3) | тем- пера- тура, °C | плотность при тем- пературе измере- ния, т/куб. м | влаж- ность, % |  |
|  | уро- вень, см | объем, куб. м | уро- вень, см | объем, куб. м |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 200 | 3078,334 | 841 | 13615,950 | 10537,616 | 84,2 | 0,88 | Следы | 9273,1 |

Представитель поставщика топлива       __________ ____________

(подпись)    (Ф.И.О.)

Начальник (заместитель начальника) ТТЦ __________ ____________

(подпись)    (Ф.И.О.)

Учетчик топлива                        __________ ____________

(подпись)    (Ф.И.О.)

Примечания. 1. Объем топлива (гр. 3 и гр. 5) определяется по градуировочным таблицам резервуаров.

2. Акт приемки топлива составлен для наиболее распространенного случая - приемки мазута по трубопроводу.

При приемке топлива, поступившего водным транспортом, составляются в соответствии с местными условиями специальные акты, в которых предусматриваются данные о грузоотправителе, номер баржи, данные поставщика о топливе и другие показатели. Форма такого акта может примерно соответствовать форме ТТ-9.

3. Предусматривается, как правило, при приемке топлива присутствие представителя поставщика, что определяется договором.

4. При непосредственном измерении плотности (гр. 8) заполнение резервуара приостанавливается.

5. При подаче влажного мазута в гр. 10 в числителе указывается масса при фактической влажности, в знаменателе - "сухая" масса (см. примечание 7 Приложения 7).