Приложение Т

к Положению по технической

эксплуатации газораспределительных

станций магистральных газопроводов

ВРД 39-1.10-069-2002

(рекомендуемое)

____________ ЛПУМГ                            Утверждаю

Главный инженер

____________________

"__" _______ 200_ г.

ФОРМА ГРАФИКА ПЕРИОДИЧЕСКОГО ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ГРС

| N п/п | Наименование работ | Ежед- невно | 1 раз в нед. | 1 раз в 10 дн. | 1 раз в мес. | 1 раз в кварт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Прием-сдача смены: обход и проверка состояния оборудования ГРС, котлов отопления, КИПиА, документации, инструмента, пожарного инвентаря, проверка наличия и работоспособности источника аварийного освещения (аккумуляторного фонаря), контроль уровня напряжения на вводе 380/220 В | Периодичность выполнения работ: централизованное обслуживание - 1 раз в неделю, надомное, вах- тенное обслуживание - ежесменно |  |  |  |  |
| 2 | Проверка режима работы ГРС: по пока- заниям манометров, расходомеров, термометров, задатчиков регуляторов давления газа | То же |  |  |  |  |
| 3 | Проверка помещений ГРС на загазован- ность газоанализатором | То же |  |  |  |  |
| 4 | Проверка отсутствия утечек и темпе- ратуры воды, пополнение воды в сис- теме отопления и подогрева газа. Визуальная проверка работы горелок и контрольно-запального устройства по- догревателя газа, проверка защитной и регулирующей автоматики | То же |  |  |  |  |
| 5 | Проверка связи с диспетчером УМГ и потребителями газа | То же |  |  |  |  |
| 6 | Проверка герметичности, отсутствия утечек газа на технологическом оборудовании и трубопроводах | То же |  |  |  |  |
| 7 | Проверка работы электроосвещения | То же |  |  |  |  |
| 8 | Продувка пылеуловителей и висциновых фильтров | То же |  |  |  |  |
| 9 | Проверка исправности зданий и соору- жений, подъездных дорог, очистка оборудования от пыли, снега (по необходимости), проверка состояния защитных и противопожарных средств | То же |  |  |  |  |
| 10 | Контроль за работоспособностью и сохранностью УКЗ | То же |  |  |  |  |
| 11 | Проверка сигнализации на ГРС и в доме операторов | То же |  |  |  |  |
| 12 | Продувка фильтров тонкой очистки импульсного газа | То же |  |  |  |  |
| 13 | Проверка герметичности мест соедине- ний импульсных линий с командными приборами, регуляторами давления, фильтрами-осушителями | То же |  |  |  |  |
| 14 | Проверка посадки стрелок показываю- щих приборов на "0" | То же |  |  |  |  |
| 15 | Смена картограмм и заправка пера самописца чернилами | То же |  |  |  |  |
| 16 | Проверка и корректировка расхода одоранта и его пополнение в расход- ной емкости | То же |  |  |  |  |
| 17 | Проверка давления газа на собствен- ные нужды | То же |  |  |  |  |
| 18 | Надзор за охранной зоной ГРС, газоп- ровода низкого давления в пределах территории ГРС и кабеля связи | То же |  |  |  |  |
| 19 | Проверка показаний планиметров |  |  | Х |  |  |
| 20 | Чистка "карманов", заливка масла в "карманы" ртутных термометров |  |  | Х |  |  |
| 21 | Подбивка смазки кранов, набивка сальников запорной арматуры |  |  | Х |  |  |
| 22 | Пополнение смазкой мультипликаторов |  |  | Х |  |  |
| 23 | Проверка на срабатывание предохра- нительных клапанов |  |  | Х Зимой | Ч Летом |  |
| 24 | Проверка автоматики безопасности котлов |  | Х |  |  |  |
| 25 | Осмотр ШРП на собственные нужды |  | Х |  |  |  |
| 26 | Снятие показаний СКЗ |  | Х |  |  |  |
| 27 | Проверка срабатывания клапанов- отсекателей |  |  |  | Х |  |
| 28 | Проверка плавности хода трехходового крана и запорной арматуры |  |  |  | Х |  |
| 29 | Проверка работоспособности постоянно открытой и закрытой арматуры |  |  |  | Х |  |
| 30 | Проверка дистанционного управления краном с узла или щита управления |  |  |  | Х |  |
| 31 | Проверка герметичности, плотности запорных вентилей |  |  |  | Х |  |
| 32 | Опробывание работоспособности рабо- чих и резервных линий редуцирования от узлов дистанционного управления кранами |  |  |  | Х |  |
| 33 | Замер защитного потенциала в точке дренажа (точке подключения) |  |  |  | Х |  |
| 34 | Проверка работы аварийно-предупреди- тельной автоматики |  |  |  | Х |  |
| 35 | Ревизия оборудования блока подготов- ки и стабилизации газа защитной автоматики |  |  |  | Х |  |
| 36 | Проверка оголовков дымоходов ГРС и ДО проводится: - перед отопительным сезоном; - в зимнее время; - в районах крайнего севера |  |  |  | Х 2 раза в мес. |  |
| 37 | Обслуживание охранного крана ГРС |  |  |  | Х |  |
| 38 | Проверка автоматики горения и регулирования блока подогрева газа |  |  |  | Х |  |
| 39 | Проверка точности показаний и тари- ровка приборов учета газа |  |  |  |  | Х |
| 40 | Комплексная проверка под руководст- вом инженера ГРС или ответственного ИТР по учету газа, состояния расхо- домерных узлов и достоверности учета газа |  |  |  | Х |  |
| 41 | Проверка работоспособности и точнос- ти показаний контрольно-измеритель- ных приборов и автоматики |  |  |  |  | Х |
| 42 | Проверка герметичности соединений в платах и элементах защитной автома- тики |  |  |  |  | Х |
| 43 | Опробывание работоспособности защит- ной автоматики путем искусственного изменения давления на выходе ГРС |  |  |  |  | Х |
| 44 | Проверка уставок датчиков и времен- ных характеристик в системе защитной автоматики ГРС |  |  |  |  | Х |
| 45 | Проверка работоспособности системы телемеханики в режимах ТР, ТУ, ТИ и ТС |  |  |  |  | Х |
| 46 | Проверка уставок датчиков системы телемеханики |  |  |  |  | Х |
| 47 | Проверка гидрожидкости в гидробалло- нах приводов кранов |  |  |  |  | Х |
| 48 | Техническое обслуживание газового оборудования и автоматики котлов ГРС |  |  |  |  | Х |
| 49 | Осмотр надземных газопроводов на собственные нужды ГРС |  |  |  |  | Х |
| 50 | Проверка срабатывания ПЗК и ПСК на ШРУ (ГРУ) |  |  |  |  | Х |
| 51 | Ревизия диафрагм (сужающих устройств) | 1 раз в год |  |  |  |  |