Приложение 10

к Рекомендациям по организации

пожарно-профилактической работы

на объектах нефтепродуктопроводного транспорта

РД 153-39.4-051-00

Утверждаю

Главный инженер ОАО

___________________

Ф.И.О.

___________________

подпись, дата

ИНСТРУКЦИЯ

ПО ИСПЫТАНИЮ НА ГЕРМЕТИЧНОСТЬ РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫХ СТЕН

В МАГИСТРАЛЬНЫХ И НАЛИВНЫХ НАСОСНЫХ (ОБРАЗЕЦ)

1. Общие положения

1.1. Настоящая Инструкция устанавливает порядок проведения испытаний на герметичность разделительных стен между помещениями с категориями A и B по взрывопожарной опасности и смежными с ними помещениями других категорий в магистральных и наливных насосных.

1.2. Испытания разделительных стен проводятся с целью контроля за герметичностью и предупреждения возможных пожаров и взрывов в помещениях перекачивающих и наливных насосных.

1.3. Работа по испытанию проводится только после получения разрешения на остановку работы насосных в установленном инструкциями порядке и остановки всех насосных агрегатов.

1.4. Испытания проводятся в присутствии членов пожарно-технической комиссии под руководством заместителя начальника ЛПДС (ПС) по технической части.

1.5. Испытания на герметичность проводятся не реже одного раза в год, как правило, весной и после обнаружения явно видимых разрушений или трещин в стенах.

1.6. До начала испытаний необходимо оформить наряд-допуск на проведение работ с повышенной опасностью.

1.7. Испытания оформляются актами, которые хранятся у заместителя начальника ЛПДС (ПС) по технической части.

2. Порядок проведения испытаний

2.1. Плотно закрыть двери и окна, клапаны дефлекторов и осевых вентиляторов в смежных с насосным залом помещениях (электрозале, операторной и т.п.).

2.2. Включить приточную вентиляцию в смежных с насосным залом помещениях.

2.3. Через 5 - 6 метров по длине смежного помещения разложить и зажечь дымовые шашки.

2.4. После полного сгорания дымовых шашек выдержать смежные помещения в задымленном состоянии в течение 10 - 15 минут.

2.5. Включить вытяжную вентиляцию в насосном зале.

2.6. Визуальное наблюдение за возможным появлением дыма вести в насосном зале, уделяя особое внимание на места сочленения разделительных стен с потолком и боковыми стенами, прохода валов, трубопроводов и инженерных сетей.

2.7. В случае отсутствия следов дыма вблизи разделительных стен считать, что они выдержали испытание на герметичность.

2.8. Обнаружив следы дыма в каком-либо месте, испытание следует прекратить, выключить вытяжную вентиляцию, произвести заделку дефектных мест и провести повторное испытание.

3. Меры безопасности

3.1. Нахождение людей в задымленных помещениях без средств защиты органов дыхания ЗАПРЕЩАЕТСЯ.

3.2. После окончания испытаний обслуживающий персонал должен надеть противогаз с фильтрующей коробкой марки "М" или "БКФ", открыть окна, двери и все клапаны дефлекторов и осевых вентиляторов, включить общеобменную вентиляцию и проветрить задымленные помещения, включая помещение насосной. При отсутствии в смежных помещениях принудительной вентиляции необходимо использовать переносные вытяжные установки.

Должность ответственного

за пожарную безопасность     ___________________________________ Ф.И.О.

дата, подпись