Приложение 20

к Методическим указаниям

о порядке разработки плана

локализации и ликвидации

аварийных ситуаций (плас)

на химико-технологических

объектах

(рекомендуемое)

ПРИМЕР

ОПЕРАТИВНОЙ ЧАСТИ ПЛАНА ПО ЛОКАЛИЗАЦИИ

И ЛИКВИДАЦИИ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ УРОВНЯ "А"

_________________________________________

(наименование технологического блока)

┌───────────────┬────────────────┬────────────────┬──────────────────┬─────────────────────┐

│ Наименование, │Опознавательные │Оптимальные спо-│Технические сред- │Исполнители и порядок│

│уровень и место│признаки аварий-│собы противоава-│ства (системы)    │     их действий     │

│   аварийной   │ной ситуации    │рийной защиты   │противоаварийной  │                     │

│   ситуации    │                │(ПАЗ)           │защиты, применяе- │                     │

│               │                │                │мые при подавлении│                     │

│               │                │                │и локализации ава-│                     │

│               │                │                │рийной ситуации   │                     │

│               │                │                │(ПАЗ)             │                     │

├───────────────┼────────────────┼────────────────┼──────────────────┼─────────────────────┤

│       1       │        2       │        3       │         4        │          5          │

├───────────────┼────────────────┼────────────────┼──────────────────┼─────────────────────┤

│А. Утечка жид- │1. Загазован-   │Наличие автома- │1. Запорная арма- │1. Первый  заметивший│

│кого хлора из  │ность помещения │тической системы│тура на контейнере│аварию        окриком│

│трубопровода на│склада хранения │обнаружения и   │с хлором.         │предупреждает об этом│

│участке кон-   │хлора:          │контроля содер- │2. Аварийная вен- │остальной     рабочий│

│тейнер-испари- │ резкий запах;  │жания хлора в   │тиляция (12-крат- │персонал,  немедленно│

│тель в помеще- │ зеленовато-жел-│помещении скла- │ная) с системой   │оповещает  диспетчера│

│нии склада хра-│ тый цвет воз-  │да              │поглощения в сани-│предприятия (в первую│

│нения хлора    │ душной среды.  │                │тарной колонне.   │очередь) и начальника│

│               │2. Срабатывание │                │3. Быстромонтируе-│установки (старшего в│

│               │аварийной венти-│                │мые герметизирую- │смене) хлорирования. │

│               │ляции.          │                │щие хомуты        │2.          Диспетчер│

│               │3. Шум (свист), │                │                  │производит оповещение│

│               │создаваемый ис- │                │                  │согласно схеме.      │

│               │текающим из тру-│                │                  │3.          Начальник│

│               │бопровода хло-  │                │                  │установки (старший  в│

│               │ром.            │                │                  │смене)      руководит│

│               │4. Срабатывание │                │                  │работами           по│

│               │звуковой сигна- │                │                  │локализации         и│

│               │лизации, распо- │                │                  │ликвидации  аварийной│

│               │ложенной снаружи│                │                  │ситуации.            │

│               │у входа в поме- │                │                  │4.   Производственный│

│               │щение склада,   │                │                  │персонал  хлораторной│

│               │сигнализирующей │                │                  │- члены    нештатного│

│               │о превышении ПДК│                │                  │аварийно-спасательно-│

│               │хлора в помеще- │                │                  │го       формирования│

│               │нии.            │                │                  │(НАСФ) по     сигналу│

│               │5. Повышенный   │                │                  │химической    тревоги│

│               │расход и замет- │                │                  │надевают  изолирующие│

│               │ное снижение    │                │                  │средства       защиты│

│               │давления хлора  │                │                  │органов дыхания     и│

│               │в контейнере    │                │                  │кожи  и     принимают│

│               │                │                │                  │меры по  эвакуации  и│

│               │                │                │                  │оказанию       первой│

│               │                │                │                  │медицинской    помощи│

│               │                │                │                  │возможным            │

│               │                │                │                  │пострадавшим.        │

│               │                │                │                  │4.1. В   составе   не│

│               │                │                │                  │менее двух    человек│

│               │                │                │                  │проверяют  отсутствие│

│               │                │                │                  │людей в     помещении│

│               │                │                │                  │склада, загазованного│

│               │                │                │                  │хлором, и   принимают│

│               │                │                │                  │меры по     эвакуации│

│               │                │                │                  │пострадавших:     при│

│               │                │                │                  │этом       немедленно│

│               │                │                │                  │включают             │

│               │                │                │                  │пострадавшего       в│

│               │                │                │                  │изолирующий          │

│               │                │                │                  │дыхательный аппарат и│

│               │                │                │                  │выносят на     свежий│

│               │                │                │                  │воздух     кратчайшим│

│               │                │                │                  │свободным  безопасным│

│               │                │                │                  │путем.               │

│               │                │                │                  │4.2. До      прибытия│

│               │                │                │                  │медицинских          │

│               │                │                │                  │работников     первую│

│               │                │                │                  │медицинскую    помощь│

│               │                │                │                  │пострадавшим         │

│               │                │                │                  │оказывают члены  НАСФ│

│               │                │                │                  │или         работники│

│               │                │                │                  │предприятий,         │

│               │                │                │                  │владеющие       этими│

│               │                │                │                  │приемами.            │

│               │                │                │                  │5. После    окончания│

│               │                │                │                  │работ по  спасению  и│

│               │                │                │                  │выводу людей       из│

│               │                │                │                  │загазованной     зоны│

│               │                │                │                  │члены НАСФ приступают│

│               │                │                │                  │к         локализации│

│               │                │                │                  │аварийной ситуации.  │

│               │                │                │                  │5.1. При       отказе│

│               │                │                │                  │систем               │

│               │                │                │                  │автоматического      │

│               │                │                │                  │включения  вентиляции│

│               │                │                │                  │и       нейтрализации│

│               │                │                │                  │выбросов        хлора│

│               │                │                │                  │включить      вручную│

│               │                │                │                  │насосы       орошения│

│               │                │                │                  │санитарной    колонны│

│               │                │                │                  │(абсорбера)          │

│               │                │                │                  │нейтрализующим       │

│               │                │                │                  │раствором, а затем  -│

│               │                │                │                  │аварийную вентиляцию.│

│               │                │                │                  │5.2. Отключить подачу│

│               │                │                │                  │хлора к трубопроводу,│

│               │                │                │                  │перекрыв     запорный│

│               │                │                │                  │вентиль (N    1)   на│

│               │                │                │                  │контейнере, продолжив│

│               │                │                │                  │хлорирование воды   в│

│               │                │                │                  │отделении хлораторной│

│               │                │                │                  │с целью      удаления│

│               │                │                │                  │хлора              из│

│               │                │                │                  │технологической      │

│               │                │                │                  │системы.             │

│               │                │                │                  │5.3. Определить место│

│               │                │                │                  │утечки жидкого хлора.│

│               │                │                │                  │5.4. Принять  меры по│

│               │                │                │                  │устранению     утечки│

│               │                │                │                  │хлора              из│

│               │                │                │                  │трубопровода:        │

│               │                │                │                  │наложить на     место│

│               │                │                │                  │утечки      резиновый│

│               │                │                │                  │пластырь и    стянуть│

│               │                │                │                  │быстромонтируемым    │

│               │                │                │                  │герметизирующим      │

│               │                │                │                  │хомутом.             │

│               │                │                │                  │5.5.   Обезвреживание│

│               │                │                │                  │помещения      склада│

│               │                │                │                  │провести        путем│

│               │                │                │                  │поглощения           │

│               │                │                │                  │испаряющегося хлора в│

│               │                │                │                  │системе    санитарной│

│               │                │                │                  │очистки абгазов.     │

│               │                │                │                  │5.6. После устранения│

│               │                │                │                  │утечки и   достижения│

│               │                │                │                  │герметичности        │

│               │                │                │                  │технологической      │

│               │                │                │                  │системы      провести│

│               │                │                │                  │опорожнение          │

│               │                │                │                  │контейнера с  подачей│

│               │                │                │                  │хлора на хлорирование│

│               │                │                │                  │и     обеззараживание│

│               │                │                │                  │воды, в     противном│

│               │                │                │                  │случае       провести│

│               │                │                │                  │продувку             │

│               │                │                │                  │технологической      │

│               │                │                │                  │системы азотом     со│

│               │                │                │                  │стороны абгазов    на│

│               │                │                │                  │санитарную колонну.  │

│               │                │                │                  │6.    Отремонтировать│

│               │                │                │                  │или          заменить│

│               │                │                │                  │неисправный   участок│

│               │                │                │                  │трубопровода         │

└───────────────┴────────────────┴────────────────┴──────────────────┴─────────────────────┘

Начальник цеха (установки и т.д.)             Главные специалисты цеха

(установки и т.д.)

Примечание. Достаточно визировать последний блок цеха (установки и т.д.).