Приложение 4

к Методическим рекомендациям по подготовке

и проведению противоаварийных тренировок

персонала энергетических организаций

жилищно-коммунального хозяйства

(рекомендуемое)

Утверждаю

_____________                                    _________________

(предприятие)                                    (дата, должность)

ПРИМЕР

программы организации и проведения

противоаварийной тренировки на тему:

Повреждение линейного разъединителя на I секции

ЗРУ-10 кВ п/ст. "Новая"

1. Дата, время и место проведения: 18.03.2004, 10-30, п/ст. "Новая", ЗРУ-10 кВ ввод Т-1.

2. Условное время возникновения аварии: 10-30.

3. Метод проведения тренировки: по схеме с условными действиями и на оборудовании.

4. Руководитель тренировки: Воронков В.С., начальник ОДС.

5. Участники тренировки и посредники.

┌─────────────────────────┬────────────────────┬─────────────────┐

│      Рабочее место      │  Ф.И.О. участника  │Ф.И.О. посредника│

├─────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┤

│Начальник сетевого района│Орлов В.И.          │Кутов В.А.       │

│Диспетчер                │Кудра Е.В.          │Лебедев С.С.     │

│Мастер                   │Ушаков С.П.         │Спиридонов В.С.  │

│Мастер                   │Степанов В.И.       │                 │

│Электромонтер            │Филимонов А.И.      │                 │

│Электромонтер            │Ремизов Е.П.        │                 │

│Электромонтер-водитель   │Митяков В.С.        │                 │

│Электромонтер-водитель   │Бекетов В.А.        │                 │

│Инженер передвижной      │Юсков А.М.          │                 │

│лаборатории (ЭТЛ)        │                    │                 │

└─────────────────────────┴────────────────────┴─────────────────┘

6. Порядок пользования связью: устно, по каналам городской телефонной сети, по мобильному телефону, по рации с сигналом (позывным) в начале разговора "тренировка".

7. Расстановка посредников, проверка готовности транспортных средств, ремонтного и испытательного оборудования, приборов, защитных средств и персонала - выполняются до начала тренировки; начало тренировки объявляется по радио, вводные даются устно или с помощью тренировочных плакатов (перечень тренировочных плакатов представлен ниже).

8. Цель (задачи) тренировки: отработка действий оперативного, оперативно-ремонтного персонала при ликвидации аварийной ситуации.

9. Режим работы оборудования до возникновения аварии: по нормальной схеме электроснабжения.

10. Причины возникновения аварии, ее развитие и последствия: в 10 ч. 30 мин. пропало напряжение на I секции ЗРУ-10 кВ п/ст. "Новая". Причиной возникновения аварии послужило нарушение изоляции на линейном разъединителе ввода Т-1 вследствие повышенной сырости в ЗРУ, связанной с плохой вентиляцией помещения.

В виду перекрытия линейного разъединителя ввода Т-1 сработала дифференциальная защита Т-1. Так как АВР-10 кВ на п/ст. "Новая" был выведен из работы, без напряжения осталась I секция ЗРУ-10 кВ.

11. Вводные участникам тренировки:

┌───────────────┬───────────────┬────────────────────────────────┐

│  Время подачи │ Рабочее место │            Вводная             │

│    вводной    │               │   (устно или в виде плаката)   │

├───────────────┼───────────────┼────────────────────────────────┤

│10 ч 30 мин.   │Диспетчер ОДС  │Пропало напряжение на I секции  │

│               │               │ЗРУ-10п/ст. "Новая"             │

│10 ч 45 мин.   │Начальник сете-│Перекрытие линейного разъедини- │

│               │вого района    │теля ввода, Т-1 п/ст. "Новая".  │

│               │               │Назовите возможные причины      │

│               │               │аварии                          │

│10 ч 55 мин.   │Мастер         │Назовите возможные последствия  │

│               │               │аварии, связанные с выходом из  │

│               │               │строя соседнего с очагом обору- │

│               │               │дования                         │

│11 ч 00 мин.   │Диспетчер ОДС  │Аварийный участок отключен      │

│11 ч 10 мин.   │Начальник сете-│Подготовлен наряд-допуск на     │

│               │вого района    │производство работ              │

│11 ч 15 мин.   │Электромонтер  │Подготовлен бланк-переключений  │

│               │ОВБ            │                                │

│11 ч 20 мин.   │Начальник сете-│Подготовлена бригада из         │

│               │вого района    │оперативно-ремонтного персонала │

│11 ч 25 мин.   │Диспетчер ОДС  │Подготовлено рабочее место      │

│15 ч 45 мин.   │Мастер         │Работы закончены, заземления,   │

│               │Инженер ЭТЛ    │плакаты сняты, ограждения убраны│

│16 ч 00 мин.   │Диспетчер ОДС  │Люди выведены. Наряд закрыт     │

│               │               │Авария ликвидирована            │

│16 ч 05 мин.   │Диспетчер      │Напряжение на I секцию подано   │

│               │Начальник сете-│Конец тренировки                │

│               │вого района    │                                │

└───────────────┴───────────────┴────────────────────────────────┘

12. Порядок ликвидации аварии.

Начальником сетевого района подготовлен наряд-допуск на замену вышедшего из строя оборудования с последующим испытанием его повышенным напряжением, а также согласованный наряд на испытание повышенным напряжением вводных кабелей. По прибытии на п/ст. "Новая" персонал готовит рабочее место согласно наряду и "Инструкции по оперативным переключениям п/ст. "Новая". Получает инструктаж на рабочем месте и производится допуск к работе. После чего приступает к работе по ремонту оборудования вводной ячейки 10 кВТ-1. Параллельно с ремонтом первичного оборудования персоналом электротехнической лаборатории проверяется целостность вторичных цепей, находящихся в непосредственной близости от вышедшего из строя оборудования, в том числе и трансформаторов тока. По окончании ремонта линейного разъединителя и испытания повышенным напряжением оборудования водной ячейки 10 кВ осматриваются концевые заделки вводных кабелей и при их удовлетворительном состоянии проводятся испытания повышенным напряжением кабельных линий. Чтобы убедиться, что при работе на близкое КЗ силовой трансформатор не вышел из строя, измеряется сопротивление постоянному току обмоток трансформатора Т-1. По окончании работ персоналом осматривается рабочее место, убираются посторонние предметы, снимаются установленные при выполнении работ переносные заземления, плакаты, ограждения, выводится персонал бригады с места работы и докладывается диспетчеру о готовности к включению Т-1 в работу.

13. Оценка действий участников и тренировки в целом Оценка действий диспетчера ОДС, начальника сетевого района выполняется в соответствии с протоколом.

Оценка действий персонала оперативно-выездной и оперативно-ремонтной бригад и персонала электротехнической лаборатории производится непосредственно посредниками. Основным критерием при оценке тренировки в целом является правильность действий участников, оцениваемых протокольным методом.

Программу тренировки составил ________________________________

(Ф.И.О., должность)

Программа согласована         ________________________________

(Ф.И.О., должность)

С программой тренировки ознакомились:

| Ф.И.О. | Должность | Дата | Подпись |
| --- | --- | --- | --- |

Результаты тренировки:

Оценка диспетчера -

Оценка начальника сетевого района -

Оценка мастера -

Оценка инженера передвижной лаборатории -

Оценка электромонтера -

Оценка электромонтера-водителя -

Оценка тренировки в целом -

Мероприятия по результатам тренировки:

1.

2.

3.

Перечень рекомендуемых тренировочных плакатов:

Плакат 1. Не включать! Работают люди!

Плакат 2. Заземлено

Плакат 3. Работать здесь

Плакат 4. Стой! Напряжение!

Плакат 5. Испытание опасно для жизни

КАРТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАСТЕРА СЕТЕВОГО РАЙОНА

| Задание | Эталонное решение и предполагаемые ответы тренирующегося | Кон- троль- ное вре- мя вы- полнения | Заме- чания посред- ника | Грубые ошибки трени- рующе- гося |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Оцените состояние оборудования на месте аварии | С помощью указателя напряжения проверяем наличие напряжения на оборудовании. Визуально можно определить наличие нагара оплавления на оборудовании. С помощью мегаомметра определя- ем состояние изоляции обору- дования | 5 мин. |  |  |
| Назовите признаки аварии электрооборудо- вания и возможные причины | Образование нагара, оплавления на оборудовании ввиду перекрытия и образования КЗ | 10 мин. |  |  |
| Назовите возможные последствия выхода из строя другого обору- дования, находящегося вблизи очага поврежде- ния | Вблизи места КЗ возможны выход из строя измерительных трансформаторов, вторичных цепей, обмоток силового трансформатора |  |  |  |
| Назовите технические мероприятия, обеспечи- вающие безопасность работ при производстве допуска бригады | Отключение поврежденного оборудования, установка плаката "Не включать! Работают люди", проверка отсутствия напряжения, наложение заземления, установка плакатов "Заземлено", "Стой! напряже- ние", "Испытание! Опасно для жизни". Установка ограждений |  |  |  |
| Подготовьте участок для производства аварийных работ | Выполняет организационные и технические мероприятия, обеспечивающие безопасность работ. Производит инструктаж бригады. Обеспечивает соответствующую освещенность рабочего места |  |  |  |
| Назовите перечень работ, выполняемых после ремонта оборудования | Убирает посторонние предметы, снимает установленные заземле- ния, плакаты, ограждения. Выводит персонал с места работ, закрывает наряд, докладывает диспетчеру об окончании работ и готовности оборудования к включению |  |  |  |

Посредник

С оценкой действий по тренировке ознакомлен ______________