Стандарт, утвержденный Приказом Ростехрегулирования от 11.03.2005 N 48-ст, в котором приведена данная форма, введен в действие с 1 января 2006 года.

Приложение А

к Национальному стандарту

Российской Федерации.

Сжатый воздух.

Часть 6.

Методы контроля

загрязнения газами

ГОСТ Р ИСО 8573-6-2005

(справочное)

ПРИМЕР ПРОТОКОЛА КОНТРОЛЯ ЗАГРЯЗНЕНИЙ В СЖАТОМ ВОЗДУХЕ

Пример протокола приведен в таблице А.1.

Таблица А.1

┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│ Цель испытаний - контроль загрязнений газами в системе  сжатого│

│воздуха на ____________________________________________________,│

│                      (наименование объекта)                    │

│состоящей  из  четырех  компрессоров,  охладителей  и  осушителя│

│холодильного  типа, причем  один компрессор находится в резерве,│

│два  компрессора  работают при полной нагрузке,  один компрессор│

│работает при 50%-ной нагрузке; давление в сети - 0,7 МПа (7 бар)│

│                                                                │

│ Виды загрязнений газами: СО, СО , SО , НС и NО                 │

│                                2    2         2                │

│ Отбор проб проводился с интервалом в 1 ч в течение 48 ч        │

│ Каждая проба газа отбиралась в три пластиковых контейнера      │

│________________________________________________________________│

│                        (изготовитель)                          │

│                                                                │

│ Атмосферные условия в процессе отбора проб:                    │

│                                                                │

├───────────────────────┬─────────────┬────────────┬─────────────┤

│   Дата отбора проб    │Температура, │  Давление  │Относительная│

│                       │     °С      │воздуха, МПа│ влажность, %│

├───────────┬───────────┼─────────────┼────────────┼─────────────┤

│Начало     │           │    19,5     │   0,1015   │     49      │

├───────────┼───────────┼─────────────┼────────────┼─────────────┤

│Окончание  │           │    22,0     │   0,1016   │     42      │

├───────────┴───────────┴─────────────┴────────────┴─────────────┤

│                                                                │

│ Примечание - Анализ проведен _________________________________ │

│                                 (наименование лаборатории)     │

│с использованием оборудования _________________________________ │

│                                 (наименование оборудования)    │

│Калибровка аналитических приборов проведена ___________________ │

│                                            (исполнитель, дата) │

│                                                                │

│ В начале и после каждого измерения проверены показания приборов│

│на эталонный и нулевой газы                                     │

│ Концентрация загрязнений газами определена по ИСО 8573-6 и     │

│имеет следующие значения:                                       │

│                                                                │

├────────────────────────┬─────────┬───────────────┬─────────────┤

│    Вид загрязнения     │Концент- │ Используемый  │  Диапазон   │

│                        │рация    │   диапазон    │  измерений  │

│                        │         │     шкалы     │             │

├────────────────────────┼─────────┼───────────────┼─────────────┤

│Оксид углерода (СО),    │12 +/- 4 │Полный         │От 0 до 25   │

│мл/куб. м или ppm       │         │               │             │

│                 v      │         │               │             │

├────────────────────────┼─────────┤               ├─────────────┤

│Диоксид углерода (СО ), │349 +/- 8│               │От 0 до 1000 │

│                    2   │         │               │             │

│мл/куб. м или ppm       │         │               │             │

│                 v      │         │               │             │

├────────────────────────┼─────────┤               ├─────────────┤

│Диоксид серы (SО ),     │< 3      │               │От 0 до 10   │

│                2       │         │               │             │

│мл/куб. м или ppm       │         │               │             │

│                 v      │         │               │             │

├────────────────────────┼─────────┤               │             │

│Углеводороды (НС),      │2 +/- 1  │               │             │

│мл/куб. м С  или ppm  С │         │               │             │

│           1        v  1│         │               │             │

├────────────────────────┼─────────┤               │             │

│Оксиды азота (NO ),     │< 3      │               │             │

│                x       │         │               │             │

│мл/куб. м или ppm       │         │               │             │

│                 v      │         │               │             │

├────────────────────────┴─────────┴───────────────┴─────────────┤

│Протокол подготовлен:                                           │

│______________________                 ________________________ │

│      (подпись)                              (место, дата)      │

└────────────────────────────────────────────────────────────────┘