Приложение 16

к Правилам

пожарной безопасности

в городе Москве

Рекомендуемое

ТИПОВОЙ РЕГЛАМЕНТ

ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ АВТОМАТИЧЕСКИХ

УСТАНОВОК ГАЗОВОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ

| N п/п | Перечень работ | Периодичность обслуживания службой эксплуатации предприятия | Периодичность обслуживания специализированной организацией |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Внешний осмотр составных частей установки на отсутствие механических повреждений, грязи, прочность крепления, наличие пломб | Ежедневно | 1 раз в месяц |
|  | Контроль рабочего положения запорной арматуры, давления в побудительной сети и пусковых баллонах | Ежедневно | 1 раз в месяц |
|  | Контроль основного и резервного источников питания, проверка автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный |  | 1 раз в месяц |
|  | Контроль количества огнетушащего вещества и давления газа-вытеснителя |  | 1 раз в месяц |
|  | Проверка работоспособности составных частей установки |  | 1 раз в месяц |
|  | Профилактические работы |  | 1 раз в месяц |
|  | Проверка работоспособности установки в ручном (дистанционном) и автоматическом режимах |  | 1 раз в месяц |
|  | Метрологическая проверка КИП |  | 1 раз в год |
|  | Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления |  | 1 раз в год |
|  | Измерение сопротивления изоляции электрических цепей |  | 1 раз в 3 года |
|  | Гидравлические и пневматические испытания трубопроводов на герметичность и прочность |  | 1 раз в 5 лет |
|  | Техническое освидетельствование составных частей установки, работающих под давлением | В соответствии с нормами Росгортехнадзора |  |
|  | Проверка срока действия технического освидетельствования составных частей УГП, работающих под давлением, и соответствия срока эксплуатации составляющих элементов УГП установленному изготовителем сроку службы этих же элементов | Ежемесячно | Ежеквартально |

Примечание. Выпуск огнетушащего вещества из установки при проведении проверок и испытаний не допускается.