Приложение 14

к Правилам

пожарной безопасности

в городе Москве

ТИПОВОЙ РЕГЛАМЕНТ

ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ УСТАНОВОК

ПОРОШКОВОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ

| N п/п | Перечень работ | Периодичность обслуживания службой эксплуатации предприятия | Периодичность обслуживания специализированной организацией |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Внешний осмотр составных частей системы на отсутствие повреждений, грязи, прочности креплений и т.п. | Ежедневно | Ежемесячно |
|  | Контроль давления в модулях и пусковых баллонах | Ежедневно | Ежемесячно |
|  | Контроль основного и резервного источников питания, проверка автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный |  | Ежемесячно |
|  | Контроль качества огнетушащего порошка |  | В соответствии с ТД на модуль |
|  | Проверка работоспособности составных частей системы |  | Ежемесячно |
|  | Профилактические работы |  | Ежемесячно |
|  | Проверка работоспособности системы в ручном (местном, дистанционном) и автоматическом режимах |  | Не реже двух раз в год |
|  | Метрологическая проверка КИП |  | Ежегодно |
|  | Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления |  | Ежегодно |
|  | Измерение сопротивления изоляции электрических цепей |  | Один раз в три года |
|  | Техническое освидетельствование частей установки, работающих под давлением |  | В соответствии с нормами Росгортехнадзора |

Примечание. Выпуск огнетушащего вещества из установки при проведении проверок и испытаний не допускается.