Приложение 12

к Правилам

пожарной безопасности

в городе Москве

ТИПОВОЙ РЕГЛАМЕНТ

ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ АВТОМАТИЧЕСКИХ УСТАНОВОК И СИСТЕМ

ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ, ОПОВЕЩЕНИЯ О ПОЖАРЕ

И УПРАВЛЕНИЯ ЭВАКУАЦИЕЙ

| N п/п | Перечень работ | Периодичность обслуживания службой эксплуатации предприятия | Периодичность обслуживания специализированной организацией |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Внешний осмотр составных частей установки на отсутствие механических повреждений, коррозии, грязи, прочность креплений и т.п. | Ежедневно | 1 раз в месяц |
|  | Контроль: - рабочего положения выключателей и переключателей; - исправности световой индикации; - наличия пломб на приемно-контрольном приборе | Ежедневно | 1 раз в месяц |
|  | Контроль основного и резервного источников питания, проверка автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный |  | 1 раз в месяц |
|  | Проверка работоспособности составных частей установки |  | 1 раз в месяц |
|  | Профилактические работы |  | 1 раз в месяц |
|  | Проверка работоспособности установки |  | 1 раз в месяц |
|  | Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления |  | 1 раз в год |
|  | Измерение сопротивления изоляции электрических цепей |  | 1 раз в 3 года |