Приложение 13

к Правилам

пожарной безопасности

в городе Москве

ТИПОВОЙ РЕГЛАМЕНТ

ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ УСТАНОВОК ВОДЯНОГО

(ПЕННОГО) ПОЖАРОТУШЕНИЯ

| N п/п | Перечень работ | Периодичность обслуживания службой эксплуатации предприятия | Периодичность обслуживания специализированной организацией |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Внешний осмотр составных частей установки на отсутствие повреждений, коррозии, грязи, течи, прочность крепления, наличие пломб и т.п. | Ежедневно | 1 раз в месяц |
|  | Контроль давления, уровня воды, рабочего положения запорной арматуры и т.д. | Ежедневно | 1 раз в месяц |
|  | Контроль основного и резервного источников питания и проверка автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный |  | 1 раз в месяц |
|  | Проверка качества пенообразователя (пенораствора) на кратность и стойкость пены, перемешивание раствора |  | 1 раз в месяц |
|  | Проверка работоспособности составных частей установки |  | 1 раз в месяц |
|  | Профилактические работы |  | 1 раз в месяц |
|  | Проверка работоспособности установки в ручном (местном, дистанционном) и автоматическом режимах |  | 1 раз в месяц |
|  | Промывка трубопроводов и смена воды в установке и резервуарах |  | 1 раз в год |
|  | Метрологическая проверка КИП |  | 1 раз в год |
|  | Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления |  | 1 раз в год |
|  | Измерение сопротивления изоляции электрических цепей |  | 1 раз в 3 года |
|  | Гидравлические и пневматические испытания трубопроводов на герметичность и прочность |  | 1 раз в 3,5 года |
|  | Техническое освидетельствование составных частей установки, работающих под давлением |  | В соответствии с нормами Росгортехнадзора |

Примечание. Выпуск огнетушащего вещества из установки при проведении проверок и испытаний не допускается.