Приложение 15

к Правилам

пожарной безопасности

в городе Москве

ТИПОВОЙ РЕГЛАМЕНТ

ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ УСТАНОВОК

АЭРОЗОЛЬНОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ

| N п/п | Перечень работ | Периодичность обслуживания службой эксплуатации предприятия | Периодичность обслуживания специализированной организацией |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Внешний осмотр составных частей установки (ГОА, узлов пуска ГОА, электропроводки) на сохранение целостности, отсутствие механических повреждений, коррозии, грязи, прочность крепления, соответствие установки проектным решениям, наличие пломб | Ежедневно | 1 раз в месяц |
|  | Контроль основного и резервного источников питания и проверка автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный |  | 1 раз в месяц |
|  | Проверка работоспособности составных частей установки |  | 1 раз в месяц |
|  | Проверка работоспособности установки в ручном (дистанционном) и автоматическом режимах (без запуска ГОА) |  | 1 раз в месяц |
|  | Метрологическая проверка КИП |  | 1 раз в год |
|  | Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления |  | 1 раз в год |
|  | Измерение сопротивления изоляции электрических цепей |  | 1 раз в 3 года |

Примечание. Выпуск огнетушащего вещества из установки при проведении проверок и испытаний не допускается.