Правила, утвержденные Постановлением Ростехнадзора от 30.12.2005 N 25, в которых приведена данная форма, введены в действие с 1 мая 2006 года.

Приложение 2

к Федеральным нормам и правилам

в области использования

атомной энергии.

Трубопроводная арматура для

атомных станций.

Общие технические требования

НП-068-05

(рекомендуемое)

СОСТАВ И СОДЕРЖАНИЕ ТЗ НА АРМАТУРУ

Объем и содержание настоящих требований могут быть изменены по согласованию с эксплуатирующей организацией.

Трубопроводная арматура должна быть оснащена ручным приводом (кроме главных и импульсных клапанов ИПУ и обратной арматуры) и табличкой с маркировкой и фирменным обозначением.

Арматура может быть оснащена (что оговаривается в ТЗ и ТУ) следующим комплектующим оборудованием и устройствами:

- приводами (электрическим, электромагнитным, пневматическим, гидравлическим);

- местными указателями положения;

- блоками концевых выключателей;

- блокирующими устройствами (для удержания арматуры в открытом и (или) закрытом положении);

- устройствами для проверки работоспособности арматуры (открытие и закрытие затвора);

- электрическими (для кабелей), пневматическими и (или) гидравлическими (для трубопроводов) соединительными деталями;

- встроенными средствами технического диагностирования с контактным разъемом;

- устройствами для подключения внешних средств технического диагностирования;

- устройствами дистанционного управления (кнопками, ключами, электрическими шкафами и т.п.);

- дистанционными указателями положения;

- при наличии фланцев (штуцеров) - ответными фланцами (ниппелями) с прокладками и крепежными деталями соединения;

- устройствами организованного отвода протечек;

- штуцерами для смазки и масленками;

- уравнительными, продувочными линиями, уравнительными отверстиями;

- клеммными коробками;

- пневмораспределителями;

- запасными узлами и деталями.

В ТЗ должны содержаться следующие данные, относящиеся к арматуре.

1. Тип арматуры __________________________________________________

(запорная, регул. и т.п.)

2. Ведущая проектная организация _________________________________

(название и адрес)

3. Наименование и область применения _____________________________

4. Назначение ____________________________________________________

(выполняемые функции)

5. Системы, в которых устанавливается ____________________________

(Н - в системе НЭ,

__________________________________________________________________

Л - локализующая, З - защитная, О - обеспечивающая,

__________________________________________________________________

У - управляющая система)

5.1. Класс безопасности и группа арматуры ________________________

5.2. Классификационное   обозначение   по   настоящему   документу

(пункт 2.1) ______________________________________________________

5.3. Проход условный _____________________________________________

5.4. Направление потока рабочей среды ____________________________

(на, под золотник, любое)

5.5. Пропускная характеристика ___________________________________

(для регулирующей арматуры: Л -

__________________________________________________________________

линейная,  Р - равнопроцентная, С - специальная строго монотонная)

5.6. Использование   регулирующей   арматуры в   качестве запорной

(пункт 4.1.7) ____________________________________________________

5.7. Герметизация по штоку _______________________________________

(Сильфон,

__________________________________________________________________

сальник, сильфон с дублирующим сальником)

5.8. Требования  к  надежности (пункты 2.6.3, 2.6.4, 2.6.8, 2.6.9,

2.6.10) __________________________________________________________

(долговечность, вероятность безотказной работы,

__________________________________________________________________

доверительная вероятность для расчета нижней

__________________________________________________________________

доверительной границы)

6. Рабочие среды (пункт 2.3.3) ___________________________________

(название,

__________________________________________________________________

также возможные дополнительные характеристики)

6.1. Расчетное давление, МПа (кгс/кв. см) ________________________

6.2. Расчетная температура, °С ___________________________________

6.3. Перепад давления на затворе (пункты 2.3.29, 2.3.24) _________

__________________________________________________________________

(допустимый для запорной и регулирующей арматуры,

__________________________________________________________________

минимальный на открытие - для обратной арматуры)

6.4. Наличие, величина радиации __________________________________

6.5. Скорость потока среды в трубопроводах (пункт 2.3.6) _________

__________________________________________________________________

(в номинальном, в аварийном режимах)

6.6. Требования   по    изменению    параметров    рабочей   среды

(пункт 2.3.4) ____________________________________________________

(указать по Прил. 5 или другие требования)

6.7. Наличие абразивных частиц и их величина _____________________

(при необходимости)

6.8. Необходимость   защиты   от   эрозионного  износа и кавитации

(пункты 2.3.23, 3.1.11) __________________________________________

(применение покрытий, наплавок и т.п.)

6.9. Окружающая среда (пункт 2.4) ________________________________

(температура, влажность и т.п.

__________________________________________________________________

в рабочем помещении)

6.10. Дополнительные требования по изменению параметров окружающей

среды ____________________________________________________________

(указать по настоящему документу или другие требования)

7. Условия эксплуатации __________________________________________

(периодичность и виды обслуживания)

7.1. Диапазон регулирования, количество включений в час __________

__________________________________________________________________

(для регулирующей арматуры)

7.2. Герметичность затвора (пункт 2.3.8) _________________________

__________________________________________________________________

(допускаемые протечки в закрытом состоянии по НД <*>

__________________________________________________________________

и, при необходимости, по требованию заказчика, куб. см/мин.)

----------------------------

<*>   Арматура  трубопроводная  запорная.  Нормы герметичности

затворов.

7.3. Герметичность к окружающей среде ____________________________

(класс герметичности) <*>

----------------------------

<*> Согласно   федеральным нормам и правилам, регламентирующим

правила контроля при сварке и наплавке АЭУ.

7.4. Сейсмопрочность (сейсмостойкость) (пункт 2.5) _______________

7.5. Вибростойкость (пункт 2.3.22) _______________________________

7.6. Время открытия или закрытия (пункт 2.3.20) __________________

7.7. Место установки _____________________________________________

(П - в обслуживаемых помещениях, Б - в боксах,

__________________________________________________________________

О - под оболочкой (гермозона))

7.8. Необходимость работы арматуры, устанавливаемой в гермообъеме,

при запроектной аварии ___________________________________________

7.9. Необходимость    местного   указателя    крайних    положений

(пункт 2.3.28) ___________________________________________________

7.10. Необходимость замка положения затвора (пункт 2.3.31) _______

__________________________________________________________________

7.11. Необходимость  дистанционной  сигнализации крайних положений

запорного органа (пункт 2.3.25.1) ________________________________

7.12. Необходимость  формирования  сигнала  положения  затвора для

информационно-вычислительной системы (пункт 2.3.25.2) ____________

__________________________________________________________________

7.13. Наличие теплоизоляции на арматуре после установки __________

__________________________________________________________________

(нет, да, указать вид теплоизоляции)

7.14. Допускаемые нагрузки на патрубки ___________________________

(указать номер таблицы

__________________________________________________________________

и строки в ней из Прил. 8 или данные для конкретной системы)

7.15. Режимы  дезактивации  электрооборудования  (пункты   2.3.10,

2.3.11) __________________________________________________________

8. Исполнение ____________________________________________________

(поставка на экспорт, климатическое исполнение,

__________________________________________________________________

категория и вид атмосферы по НД <*>)

----------------------------

<*> Машины,   приборы и другие технические изделия. Исполнения

для    различных   климатических   районов.   Категории,   условия

эксплуатации,  хранения  и  транспортирования  в части воздействия

климатических факторов внешней среды.

8.1. Коэффициент сопротивления (гидравлический) (пункт 2.3.5) ____

__________________________________________________________________

(для запорной арматуры, обратных клапанов и затворов)

8.2. Коэффициент условной пропускной способности, куб. м/ч _______

__________________________________________________________________

(для регулирующей арматуры)

8.3. Коэффициент расхода _________________________________________

(для предохранительных, в том числе для

__________________________________________________________________

импульсных, клапанов)

8.4. Давление полного открытия при действии пружины (МПа) ________

__________________________________________________________________

(для предохранительных, в том числе для импульсных, клапанов)

8.5. Противодавление на выходе из клапана, не более (МПа) ________

__________________________________________________________________

(для предохранительных клапанов, для главных клапанов ИПУ)

при закрытом затворе _________________________________________

при полностью открытом затворе _______________________________

8.6. Давление обратной посадки ___________________________________

(для предохранительной арматуры,

__________________________________________________________________

в том числе для ИПУ)

8.7. Материал присоединяемого трубопровода _______________________

8.8. Тип корпуса _________________________________________________

(угловой, проходной, трехходовой,

__________________________________________________________________

прямоточный и т.п.)

8.9. Способ управления ___________________________________________

(под шарнирную муфту, пневмопривод,

__________________________________________________________________

электропривод и др.)

8.10. Параметры электро- и пневмопитания привода _________________

(ток,

__________________________________________________________________

напряжение или давление воздуха, степень защиты по НД <*> и т.п.)

----------------------------

<*> Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (Код IP).

8.11. Величина наружных диаметров подключаемых кабелей ___________

8.12. Способ присоединения к трубопроводу (пункт 2.3.7) __________

__________________________________________________________________

(тип разделки, диаметр расточки под сварку, фланцевое и т.п.)

8.13. Присоединительные размеры трубопровода (пункт 2.3.7) _______

__________________________________________________________________

(диаметр наружный х толщина стенки)

8.14. Положение на трубопроводе __________________________________

(любое или указать конкретное)

8.15. Места  и  способ  крепления  к   строительным   конструкциям

(пункт 2.3.21) ___________________________________________________

(крепежные площадки и проч.)

8.16. Строительная длина _________________________________________

8.17. Допустимая высота арматуры _________________________________

(от оси верхнего трубопровода)

8.18. Масса не более _____________________________________________

(если она лимитируется)

8.19. Смещение патрубков (мм) ____________________________________

(для z-образной арматуры)

9. Испытания

9.1. Перечень испытаний (пункт 3.5) ______________________________

__________________________________________________________________

(испытания по предложениям заказчика, испытание на подтверждение

__________________________________________________________________

надежности, испытание при повышенной скорости среды по

__________________________________________________________________

пункту 2.3.6; испытание на подтверждение пропускной способности

__________________________________________________________________

предохранительной арматуры на среде с рабочими параметрами и т.д.)

9.2. Дополнительные требования контроля заготовок (пункт 3.4.1.1,

прим. 2 к табл. 4) _______________________________________________

(если они требуются)

10. Комплектность (пункт 3.6) ____________________________________

10.1. Упаковка (пункты 3.7.4, 3.7.5) _____________________________

__________________________________________________________________

(вариант внутренней упаковки по НД <*>)

10.2. Консервация (пункты 3.7.2, 3.7.3) __________________________

(вариант временной

__________________________________________________________________

противокоррозионной защиты по НД <*> и марка консерванта)

----------------------------

<*> Временная   противокоррозионная   защита  изделия.   Общие

требования.

10.3. Хранение и транспортировка (пункт 3.8.2) ___________________

(условия

__________________________________________________________________

и температура хранения/транспортировки по НД,

__________________________________________________________________

указанном в позиции 8 ТЗ)

11. Дефекты, выявленные при эксплуатации аналогичных изделий _____

__________________________________________________________________

(по данным эксплуатирующей организации)

12. Требования к ремонтопригодности ______________________________

13. Параметры и методы диагностирования, требования к конструкции

__________________________________________________________________

14. Другие требования ____________________________________________

15. Срок исполнения заказа _____________, согласования ___________

(по договору)