Форма подготовлена с использованием правовых актов по состоянию на 25.04.2007.

Приложение N 1

к Договору аренды

телекоммуникационного оборудования

N ____ от "__"______ ____ г.

г. _____________

"___"_______ ____ г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

по подготовке помещений под монтаж Оборудования

1. Требования к помещениям:

а) в которых устанавливается телекоммуникационное оборудование производства компании "__________":

| Спецификация | Тип Оборудования |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Площадь под монтаж Оборудования (кв. м) |  |  |  |  |  |
| Минимальная высота потолка (м) |  |  |  |  |  |
| Диапазон рабочих температур (град. C) |  |  |  |  |  |
| Потребляемая мощность, не более (Вт) |  |  |  |  |  |
| Напряжения электропитания (В) |  |  |  |  |  |
| Необходимость АБП |  |  |  |  |  |
| Максимальное время отсутствия первичного напряжения (час) |  |  |  |  |  |
| Ток срабатывания вводного автомата (А) |  |  |  |  |  |
| Евророзетки с заземляющим контактом, подключенные к отдельному вводному автомату (10 А) |  |  |  |  |  |
| Контур заземления, отделенный от других нагрузок, максимальное сопротивление растеканию тока (Ом) |  |  |  |  |  |
| Относительная влажность при температуре 20 град. C, не более |  |  |  |  |  |
| Запыленность воздуха (мг/куб. м), не более |  |  |  |  |  |
| Необходимость приточно-вытяжной вентиляции |  |  |  |  |  |
| Рабочее освещение (лк) |  |  |  |  |  |
| Аварийное освещение (согласно действующим нормам) |  |  |  |  |  |

б) в которых устанавливается телекоммуникационное оборудование производства компании "_______________":

- станционное оборудование должно быть установлено в помещении, оборудованном системами пожарной и охранной сигнализации, системой кондиционирования, и оснащено первичными средствами пожаротушения, входная дверь должна открываться изнутри без ключа. Продолжительная эксплуатация рекомендуется при температуре 15-300 C, рекомендуемая  влажность в пределах 45-60%;

- станционное оборудование не должно быть установлено в помещениях с высоким содержанием в воздухе пыли, пуха, частиц угля, бумажных волокон, металлических частиц; в помещение с коррозирующей агрессивной газовой средой, такой как пары кислоты и хлора.

Источниками электромагнитных помех в системе могут являться радиопередатчики АМ или FM, телевизионные приемники, сердечники катушек индуктивности, моторы с выключателями мощностью свыше 187 Вт. Станционное оборудование и кабели не должны располагаться в среде электромагнитного поля с напряженностью выше 1,0 V/m;

- помещение должно быть оснащено общим и аварийным освещением. Тип ламп: газоразрядные. Освещение должно быть достаточным для нормальной работы персонала. Особое внимание следует обратить на освещение кросса (540-750 lumens/m2);

- электропитание станции осуществляется через UPS переменным напряжением 220-240 В/50 Гц от отдельного автомата, номинальный ток которого и мощность UPS определяется типом станции (см. Таблицу 1);

- наличие электрических розеток (тип см. Таблицу 1) из расчета: количество розеток = количество стативов + 3;

- в помещении предусмотреть шину заземления (провод), соединенную с заземляющим устройством здания. Сопротивление растеканию тока заземляющего устройства здания не должно превышать 4 Ом. Сечение провода (см. Таблицу 1);

- наличие _____________ городского телефонного номера (АВС=____) с открытой входящей связью для удаленного открытия программного обеспечения;

- обеспечить место для размещения станции (см. Таблицу 2), но не менее 5 кв. метров, а также кросса, соответствующего емкости станции. В Таблице 2 представлены справочные данные по размерам оборудования.

Таблица 1

| Тип кабинета | Мощность автомата (А) | Сечение заземляющего провода (мм2) | Тип розетки |
| --- | --- | --- | --- |

Таблица 2

| Тип кабинета | Ширина (см) | Глубина (см) | Высота (см) | Вес (кг) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

2. Отделка помещений:

а) антистатический линолеум на полу;

б) стены покрыть "непылящей" краской;

в) звукопоглащающие покрытия на потолке.

3. Несущая способность перекрытий не менее 600 кг/кв. м.

4. При необходимости проведения строительных работ получить в городских коммунальных и землеотводных структурах разрешения и согласования:

а) на строительство кабельной канализации;

б) на аренду кабельных вводов.

5. Получить у владельца здания разрешение на ввод кабеля и согласовать вопросы аренды закладных устройств.

6. Согласовать с  владельцем здания:

а) трассу прохождения кабелей внутри здания, в том числе трассу прокладки радиорелейного кабеля из помещения АТС к месту установки антенны;

б) установку антенны радиорелейной станции на крыше здания.

7. Обеспечить строительство распределительной сети внутри здания.

8. Установить телефонные розетки.

9. Обеспечить установку абонентского кросса и кроссировку абонентской линии.

10. Выдать Арендодателю кроссовые данные для соединения кросса учрежденческой станции с кроссом Арендатора.

11. Выдать Арендодателю исходные данные для программирования услуг по абонентским аппаратам.

12. Наружные стены (материал) - _______________________________________.

13. Перегородки (материал) - __________________________________________.

14. Проемы:

- оконные - __________________________________________________________;

- дверные - __________________________________________________________.

15. Ширина санитарно-защитной зоны - _________________________________.

Арендодатель производит приемку помещений, подготовленных Арендатором, в соответствии с приведенными выше требованиями, о чем составляется двухсторонний Акт приемки помещения под монтаж оборудования (форма прилагается).